四川乐山民航职业技术专修学院校园扩建二期1250KVA用电工程

招 标 文 件

招 标 人： 四川乐山民航职业技术专修学院项目部 (盖单位章)

2019 年7月

- 第一章 投标邀请书

四川乐山民航职业技术专修学院二期1250KVA用电工程（项目名称）施工投标邀请书

（被邀请单位名称）:

1、招标条件

本招标项目四川乐山民航职业技术专修学院1250KVA用电工程业主为四川乐山民航职业技术专修学院，项目已具备招标条件，现邀请你单位参加该项目施工投标。

- 2、项目概况与招标范围

建设地点: 乐山市市中区苏稽镇体育北路延伸段

建设规模：建设内容包含从在一期配电室增加1面高压出线柜，其出线电缆通过电缆桥经地下室至水泵房外墙出地下室，沿绿化带至一期校园大门附近，经原有预埋的管道过马路，进入二期校园用地内接至新增分支箱。分支箱为一进两出，其中一条出线接至临时变压器供临时施工用电；另一条出线可接至二期校园配电室，敷设高压电缆至配电室并安装高、低压配电设备，敷设低压出线电缆止于低压柜出线端下一级配电箱出线端，包含备用发电机，按工地现状直至施工完毕，验收合格，并通电运行使用。 投标方负责以上设备的用电申请、图纸送审、安装、调试、验收送电运行。

设备安装完毕具备送电条件工期： 20个工作日内完成临时用电部分施工通电，满足建设施工用电，正式用电供电局送电时间：设备安装完毕具备送电条件起30日历天内。

- 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立企业法人资格，营业执照经营范围包含电力工程或电气成套设备制造、安装、销售等相关业务和资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4、招标文件的获取

4.1 请于 2019 年7月23 日下午 5时前，在乐山市市中区白燕路239号四楼（招标办）领取招标文件（电子版）。

- 5 、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2019年 7 月 26 日中午 10点钟之前，地点为 乐山市市中区白燕路239号四楼（招标办） 。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。评标结束后，所有投标文件由招标人自行处理，不予退回。

- 中标形式

该工程项目评标结果为：中标顺序谈判人。招标人根据投标人投标进行综合评议（在保证质量的前提下投标人对招标人提供的方案可进行适当调整，报价约占总评分值90%，综合评议约占10%），评出中标顺序谈判人，并根据谈判结果最终确定项目施工中标人。对未中标顺序谈判人的投标人，招标人不再另行通知。

招 标 人：四川乐山民航职业技术专修学院      联系人：杨继红 13668370952

招标答凝：范中文  13980269782

2019 年 7月

第二章  投标人须知及前附表

一、投标须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 四川乐山民航职业技术专修学院 |
| 2 | 工程名称 | 四川乐山民航职业技术专修学院1250KVA用电工程 |
| 3 | 建设地点 | 乐山市市中区苏稽镇体育北路延伸段 |
| 4 | 建设规模 | 从一期配电室，敷设高压电缆至分接箱，其中一路到临时用电500KVA变压器，另一路至二期配电室高、低压配电设备，敷设低压出线电缆止于低压柜出线端下一级配电箱出线端，包含发电机。投标方负责以上设备的图纸送审，用电申请，设备安装、调试、试验和送电（含备用发电机的调试、运行）。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 计划总工期 | 设备安装完毕具备送电条件工期：50日历天内，供电局送电时间：设备安装完毕具备送电条件起30日历天内 |
| 7 | 质量标准 | 达到国家现行工程验收规范合格标准 |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件: 1、具有独立企业法人资格，营业执照经营范围包含电力工程或电气成套设备制造、安装、销售等相关业务和资质； 2、企业通过中国质量认证中心质量管理体系认证(ISO9001:2008 GB/T19001-2008)； 3、安装公司资质要求：承装（装、试）电力设施许可证良四级以上、输变电电工程专业承包三级以上、城乡电力施工总承包三级以上、安全生产许可证 4、生产商资质要求：投标产品须提供检验（试验）报告复印件 及3C认证。 信誉要求: 没有处于投标禁入期内 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织（投标人自行踏勘现场） |
| 10 | 投标截止时间 | 2019年7月26 日中午10点钟之前 |
| 11 | 投标文件份数 | 一 正 一 副，当副本和正本不一致时，按废标处理。 |
| 12 | 投标报价 | 只能有一个有效报价。投标人按招标人提供的设计备案施工图纸（设备清单仅供参考)报价，该报价包含该项目所有材料费、安装费、安全管理费和税费）。 |
| 13 | 价格不调整 | 在该项目合同履行过程中，工程核算价格均不因物价波动而调整。 |
| 14 | 增减工程量的管理 | 增减工程量按施工单位申报、监理签字、业主认可的程序办理。 |
| 15 | 工程款支付方式 | 中标签订施工合同后，预付30%，设备进场安装调试合格支付50%，正常送电后支付15%，质保期满1年后支付5%。 |

## 第三章   图 纸

（另 册）

第四章 主要工程量清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压环网柜 | HXGN-12 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB10-1250KVA | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 低压开关柜 | GGD低压进线柜配套与变压器联接铜排 | 台 | 11 |  |  |
| 4 | 直流屏 | 40AH | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 下级配电总箱 |  | 台 | 19 |  |  |
| 6 | 柴油发电机组 | 备用功率310KW | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 母线桥 | 变压器联络母线及到发电机组 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 高压电缆分接箱 | 一进二出 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 高压电力电缆及电缆头 | YJLV22-8.7/15KV-3*95以实测为准 | 米 | 600 |  |  |
| 10 | 低压电力电缆及电缆头 | 低压开关柜出线端至下一级配电箱进线端 | 米 | 投标人计算 |  |  |
| 11 | 电缆桥架 | 1：一期配电室引出到临电 2：二期配电室引出至总配 | 米 | 投标人计算 |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 各柜间连接电缆 | 米 | 投标人计算 |  |  |
| 13 | 特别说明：该工程设备清单不仅限于此表所述主要设备清单，应含完成该工程所需的所有附件和材料。 |  |  |  |  |  |

# 第五章电气元件选用规范

1. 元件选取原则

1.1 为确保成套开关柜元器件质量，经需方认真研究，决定对电力成套设备主要元件选取进行范围圈定。

1.1.1 凡原图纸上需方没有特别指定的其余器件均维持图纸原设计。

1.1.2 凡由需方圈定的元件供方可在圈定的制造商中进行选择，但技术参数应满足和符合图纸的设计要求，当技术参数有争议时可经双方技术人员协商处理，并得到需方认可。

1.1.3 未经需方认可，严禁供方以圈定范围外的低等级元器件进行替代。

1.1.3.1 投标方用圈定范围外的元器件投标，在投标期投标文件作无效投标

1.1.3.2 供方用圈定范围外的元器件替换，在合同执行期视为供方违约，违约责任由供方承担，确因技术需要调整得到需方同意的除外：

1.2 供方选取元器件制造商报价时，应将确定的元件制造商列入表格，装入技术标中。

2. 元件选取规范

| 序号 | 元件名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式固封真空断路器 | 陕西施耐德（宝光）有限公司 | VGB-12P系列 | 固封式断路器， 投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 常熟开关制造有限公司 | CV1系列 |  |
|  |  | 上海人民电器有限公司（上联） | RMVS1系列 |  |
| 2 | 微机保护 | 国电南京自动化股份有限公司 | PS641UX系列 | 保护装置均安装在开关柜面板上， 投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 江阴拓普电气有限公司 | TOP300系列 |  |
|  |  | 南京南瑞继保电气有限公司 | PCS9600系列 |  |
| 3 | 电流/电压互感器 | 四川泰克电器有限公司 | LZZBJ9、JDZX10、BH | 投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 大连第二互感器有限公司 | LZZBJ9、JDZX10、BH |  |
|  |  | 重庆山城电器厂有限公司 | LZZBJ9、JDZX10、BH |  |
| 4 | 智能操控装置 | 扬州奥图科技有限公司 | AT系列 | 动态模拟图、语音提示、带电显示及闭锁、温湿度控制、液晶显示等功能，投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 西安金雨智能科技有限公司 | JY-CK-1300系列 |  |
|  |  | 陕西斯科德智能科技有限公司 | SKD440-C-2系列 |  |
| 5 | 组合过电压保护器（避雷器） | 宜宾红星电器有限公司 | TBP系列 | 投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 南京菲迈特电力设备有限公司 | ZGB系列 |  |
|  |  | 安徽一天电气技术有限公司 | SKB系列 |  |
| 6 | 直流电源柜 | 华高电气科技有限公司 | MK系列 | 投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 易事特集团 | EADC系列 |  |
|  |  | 珠海市锐特斯科技有限公司 | GZDW系列 |  |
| 7 | 电力及控制电缆 | 四川明星电缆股份有限公司 |  | 高压进线电缆，低压电缆规格型号根据图纸配置，要求为铜芯电缆，投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 四川镁河线缆有限公司 |  |  |
|  |  | 无锡市曙光电缆有限公司 |  |  |
| 8 | 干式变压器 | 四川通用电力有限公司 | SCB10 | 变压器要求全铜、带外壳及强迫风冷，投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 成都西电蜀能电器有限责任公司 | SCB10 |  |
|  |  | 江苏亚威变压器有限公司 | SCB10 |  |
| 9 | 多功能数显仪表 | 广东雅达电子股份有限公司 | YD2200 | 高、低压柜均采用多功能数显仪表，投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 西安阿普顿电力有限公司 | APDZ9SY |  |
|  |  | 上海涌纬自控成套设备有限公司 | YW300 |  |
| 10 | 低压智能断路器 | 常熟开关厂有限公司 | CW3系列 | 保护脱扣器应选用标准型电子脱扣器，带延时失压额定运行短路分断能力Ics≥65kA，投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 上海人民电器厂有限公司 | RMW系列 |  |
|  |  | 贵州长征电器自动化有限公司 | CZW40系列 |  |
| 11 | 塑壳断路器，双电源转换开关 | 常熟开关厂有限公司 | CM3系列 | 额定运行短路分断能力Ics≥50kA，投标厂商选取任一种品牌投标。 |
|  |  | 上海人民电器厂有限公司 | RMM系列 |  |
|  |  | 贵州长征电器自动化有限公司 | CZM30系列 |  |
| 12 | 柴油发电机组集成商 | 成都沃康动力科技有限公司 | 备用功率310KW | 柴油发动机（广西玉柴）YC6TD780L-D20；发电机（利莱森玛电机或北京斯坦福）LMI- 或STF-；潍柴动力型号：6M33D572E200，WHM6160MD628-5油机功率 自启动控制屏（众智）6110；包含除尘工程、二类降噪工程、油箱及附件等 |
|  |  | 四川斯坦福电力设备有限公司 | 备用功率310KW |  |
|  |  | 四川华派电力设备有限公司 | 备用功率310KW |  |