## 小学
海棠小学2020年空调采购报价表
序号 | 安装单位 | 品牌 | 型号 | 款式 | 能耗 | 具体参数 | 数量 | 报价 |  |  |  |  | 合计价（元） | 备注
海棠小学2020年空调采购报价表 报价: 单价（台/元） | 加铜管（元/米） | 外支架（元） | 漏电保护开关（元） | 外机接水盘（元）
1 | 海棠实验小学 |  | 2P | 挂机 | 三级 | 匹数:2P 能耗等级：定频3级 结构：壁挂 适用面积（㎡）23-34 制冷量(W)：5050 制冷功率(W)：1575 EER能效比：3.21 APF：/ 制热量(W)：5600 制热功率(W)：1600 电辅热(W):1200 循环风量（m3/h）:1200 内机噪音(dB):46-41 功能：电辅热独立控制、24小时定时开关机、断电记忆、智能一键控制、睡眠智能控温、智能扫风、防霉除菌、独立除湿、自动化霜、强/静功能 | 12 | [6 empty] | 报单价，辅材按实结算
2 | 海棠实验小学 |  | 3P | 挂机 | 二级 | 匹数:3P 能耗等级：定频2级 结构：壁挂 适用面积（㎡）33-50 制冷量(W)：7200 制冷功率(W)：2180 EER能效比：3.3 APF：/ 制热量(W)：8200 制热功率(W)：2410 电辅热(W):1400 循环风量（m3/h）:1200 内机噪音(dB):46/38 功能：电辅热独立控制、24小时定时开关机、断电记忆、智能一键控制、睡眠智能控温、智能扫风、防霉除菌、独立除湿、自动化霜、强/静功能 | 6 | [6 empty] | 报单价，辅材按实结算
3 | 海棠实验小学 |  | 3P | 柜机 | 三级 | 匹数:3P 能耗等级：定频3级 结构：立柜 适用面积（㎡）33-53 制冷量(W)：7200W 制冷功率(W)：2320 EER能效比：3.1 APF：/ 制热量(W)：7850 制热功率(W)：2250 电辅热(W):2500W 循环风量（m3/h）:1200 内机噪音(dB):34-43 功能：电辅热独立控制、24小时定时开关机、断电记忆、智能一键控制、睡眠智能控温、智能扫风、防霉除菌、独立除湿、自动化霜、强/静功能，R410a新冷媒 | 2 | [6 empty] | 报单价，辅材按实结算
4 | 海棠实验小学 |  | 3P | 嵌入式 | 三级 | 3P 制冷量(kW):7.5 电源:220V .50Hz 制冷额定功率(kW)电流(A):2.35/10.7 最大输入功率(kW)/电流(A):3.2/15 制热量(kW)：8 制热额定功率(kW)/电流(A)：2 4/10.9 最大输入功率(kW)/电流(A)：4.0/18.2 电热功率(kW)/电流(A)：2.6/11.8 能效等级：3 风量¦室内机/室外机(m3/h): 1380/3240 噪音室内机/室外机dB(A):42/39/35;55 冷媒液管/气管(mm):φ 9.52/φ 15.88 配管最大配管长度(m):30 内外机最大落差(m):20 标配控制器: 遥控器 | 59 | [6 empty] | 报单价，辅材按实结算
12 | [5 empty] | 3P | 1
13 | 总计 | 含税 %
报价总计大写：
报价单位（章）：
报价时间：2020年 月 日

## 功能室参数
海棠小学各功能室空调及新风参数需求表
序号 | 房间名称 | 房间面积 | 房间层高 | 设备配置 |  | 制冷量 |  |  | 外机 | 总功耗 | 内机噪音
|  | ㎡ | 米 | 空调/新风 | 台数 | kw/台（综合单台） | 总制冷kw | kw/㎡ | 最大静压（pa） | kw | db
1 | 剧场 | 650 | 5 | 风管式机 | ≤10 | ≥13 | ≥130 | ≥0.2 | ≥190 | ≤58 | ≤55
|  |  |  | 新风 | 独立设计，档位可调，风量按每30分钟更换一次新风计算配置量。
2 | 图书馆 | 665 | 3.5 | 风管式机 | ≤10 | ≥12 | ≥120 | ≥0.18 | ≥190 | ≤58 | ≤55
3 | 学术报告厅 | 180 | 4 | 风管式机 | ≤3 | ≥7.5 | ≥31.5 | ≥0.17 | ≥130 | ≤12 | ≤50
|  |  |  | 新风 | 独立设计，档位可调，风量按每30分钟更换一次新风计算配置量。
4 | 小会议室 | 102 | 3.2 | 嵌入式3P | ≤2 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标
5 | 精品录播室 | 71 | 3 | 嵌入式3P | ≤2 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标
6 | 观摩室 | 37 | 3 | 挂机2P | ≤1 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标
说明：1、剧场：各单位根据自己的机型参照复核配置表进行配置报价，外机安装位置LED背后不超过4台，剧场背后平台一边不超过3台，内机安装位置为剧场两边走廊侧送风，安装时需包含减振器、支架。各单位根据自己机型配置铜管风口等配件。 2、图书馆，内机外机安装位置参考示意图纸。 3、学术报告厅： 观众席两台采用侧送风,另主席台考虑一台，风口向LED。

## 小学功能室
海棠小学2020年功能室空调采购报价表
序号 | 安装单位 | 品牌 | 型号 | 款式 | 能耗 | 具体参数 | 数量 | 报价 |  |  |  |  | 合计价（元） | 备注
海棠小学2020年功能室空调采购报价表 报价: 单价（台/元） | 加铜管（元/米） | 外支架（元） | 漏电保护开关（元） | 外机接水盘（元）
5 | 海棠实验小学（图书馆） |  | 中央空调 | 风管机 | 三级 | 5P | 10 | [6 empty] | 报总价，按清单
6 | 海棠实验小学（海棠剧场） |  | 中央空调 | 风管机（含新风） | 二级 | 5P | 10 | [6 empty] | 按清单报总价
7 | 海棠实验小学（学术报告厅） |  | 中央空调 | 风管机（含新风） | 二级 | 5P | 2 | [6 empty] | 报总价，按清单
12 | [5 empty] | 3P | 1
13 | 总计 | 含税 %
报价总计大写：
报价单位（章）：
报价时间：2020年 月 日

## 中学
海棠中学2020年空调采购报价表
序号 | 安装单位 | 品牌 | 型号 | 款式 | 能耗 | 具体参数 | 数量 | 报价 |  |  |  |  | 合计价（元） | 备注
海棠中学2020年空调采购报价表 报价: 单价（台/元） | 加铜管（元/米） | 外支架（元） | 漏电保护开关（元） | 外机接水盘（元）
11 | 海棠实验中学（宿舍） |  | 大1P | 挂机 | 三级 | 匹数:大1P 能耗等级：定频3级 结构：壁挂 适用面积（㎡）12-18 制冷量(W)：2690 制冷功率(W)：812 EER能效比：3.31 APF：/ 制热量(W)：3050+1100 制热功率(W)：912 电辅热(W):1100 循环风量（m3/h）:600 内机噪音(dB):22/34dB(A) 功能：电辅热独立控制、24小时定时开关机、断电记忆、智能一键控制、睡眠智能控温、智能扫风、防霉除菌、独立除湿、自动化霜、强/静功能，R410a新冷媒 | 148 | [6 empty] | 报单价，辅材按实结算
12 | 海棠实验中学（教室） |  | 3P | 柜机 | 三级 | 匹数:3P 能耗等级：定频3级 结构：立柜 适用面积（㎡）33-53 制冷量(W)：7200W 制冷功率(W)：2320 EER能效比：3.1 APF：/ 制热量(W)：7850 制热功率(W)：2250 电辅热(W):2500W 循环风量（m3/h）:1200 内机噪音(dB):34-43 功能：电辅热独立控制、24小时定时开关机、断电记忆、智能一键控制、睡眠智能控温、智能扫风、防霉除菌、独立除湿、自动化霜、强/静功能，R410a新冷媒 | 19 | [6 empty] | 报单价，辅材按实结算
13 | 海棠实验中学（配电房） |  | 5P | 柜机 | 三级 | 型号：5P柜机 制冷量12(kW)额定功率3.535(kW)/电流6.5(A);制热量14(kW)额定功率3.85(kW)/电流7.2(A);风量室内机/室外机(m3/h)2000/6000;噪音室内机dB(A)50/46/41,室内机58dB(A);液管/气管φ 9.52/φ19.05(mm),最大配管长度50(m);内外机最大落差30(m);标配遥控器。 | 1 | [6 empty] | 报单价，辅材按实结算
13 | 总计 | 含税 %
报价总计大写：
报价单位（章）：
报价时间：2020年 月 日